
招标公告
一、项目名称：聊城市退役军人医院UPS不间断电源采购项目
二、项目预算：60000.00元（人民币陆万元整）
三、项目内容：采购UPS不间断电源系统1套。其中：20kVA高频在线双变换UPS主机1台，12V/100Ah阀控密封铅酸蓄电池32块，并包含设备运输、就位、安装、调试及电池柜、电池连接线等辅材；后备延时时间不少于2小时。
四、报价说明：报价为非一次性报价，如有二次或多次报价，法人或授权人需要现场报价。
五、付款方式：验收合格后一次性付全款。
六、质保期：自验收合格之日起整机质保3年（UPS主机及蓄电池均不少于3年）；报修电话7×24小时响应：接到报修电话后2小时内有效答复，8小时内到达现场，48小时内无法修复须提供备用机，不得耽误使用。
七、技术参数要求：
（1）UPS主机技术参数要求：
1、UPS主机容量20kVA，高频在线双变换式UPS，采用IGBT整流，功率变换器和系统元件均由DSP控制。
2、输出功率因数不小于0.9。
3、兼容机架和塔式安装，机架安装时占用机柜空间不大于3U。
4、输入输出制式支持单相输入单相输出、三相输入单相输出、三相输入三相输出。
5、输入电压范围应不小于80V-280V（L-N），输入频率范围不小于：40Hz~70Hz。
6、当输入额定电压，满载运行时，UPS设备输入功率因数应大于等于 0.99。
7、输出电压稳压精度应小于220V±1％（L-N）。输出频率范围应不超出50±0.5%Hz(电池逆变工作方式)。
8、整机最高效率不小于95%。
9、逆变过载能力：5分钟（125%额度电流），1分钟（150%额定电流）。
10、UPS在市电和电池两种状态间切换的时间应为0ms，静态旁路与逆变状态切换时间应为0ms。
11、保护功能：具有输入频率异常保护功能，电池过压告警和过放电保护功能，高温自动切换旁路保护功能。
12、具有声光告警功能，采用LCD屏幕显示，便于操作，界面显示输出，市电模式，负载容量，电池模式，电池容量，市电，逆变，旁路，故障状态。支持风扇故障预警、电容器故障预警、电池故障预警。
13、支持电池组共用，电池节数32-40节可调。
14、0℃～40℃长期满载正常工作。
15、并机能力：支持4并机，可通过一张SNMP通信卡监控整个并机系统。
16、防雷能力：交流输入端满足5kA防雷和6kV防浪涌。
（2）蓄电池技术参数要求：
1、单个蓄电池电压为12V，容量为100AH，蓄电池在环境温度25℃时的浮充运行寿命应不低于10年。
2、阻燃性能：蓄电池壳、盖、连接条保护罩应符合 GB/T 2408-2021 第8.4.2条HB(水平级)和第9.4条V-0(垂直级)的要求。
3、气密性：应能承受50kPa的正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形。
4、大电流放电：以30I10放电3min，极柱应不熔断、内部汇流排应不熔断，外观应不出现异常。
5、容量保存率：蓄电池静置28天后，容量保存率不低于该电池实际容量的98%。
6、蓄电池的密封反应效率不低于98%。
7、防酸雾性能：蓄电池在正常工作中应无酸雾逸出。
8、安全阀要求：应具有自动开启和自动关闭的功能，开阀压力和闭阀压力应满足以下要求：开阀压力16~19kPa；闭阀压力14~16kPa。
9、耐过充电能力：完全充电的蓄电池以0.3C10 (A)电流再充电160h，过充完毕后静置1h，其外观应无明显变形和渗液。
10、电池充电效率不应低于96%。
11、电池间连接电压降：5.5 I10放电条件下，△U应≤4.3mV。
12、防爆性能：蓄电池在充电过程中遇有明火内部不应引爆。
13、采用封口剂蓄电池，在温度-30℃～+65℃之间，封口剂不应有裂纹与溢流现象。
14、蓄电池过度放电后，容量恢复值应≥99%。
15、低温敏感性: 低温敏感性试验结束后，10h率容量应0.9C10，外观应无破裂、过度膨胀，槽盖应无分离现象。
16、需提供所投产品的泰尔认证证书和同系列产品的泰尔检测报告。
（3）配套设备及安装要求：
1、电池柜：16节电池柜2套，满足32块12V/100Ah蓄电池安装，含柜内连接线、层板及接地端子，外形尺寸与现场安装空间相匹配。
2、安装调试：含设备运输、搬运就位、主机与电池组连接、输入输出电缆敷设接线、与院内原有配电系统及负载的接入，直至系统正常运行。
八、技术服务要求：
1、中标人负责设备的运输、就位、安装、接线、调试，直至设备正常投入运行，并负责清理施工现场。
2、安装调试完成后，须提供完整的竣工资料，包括设备合格证、说明书、出厂检验报告、蓄电池泰尔认证证书及同系列产品泰尔检测报告、安装记录及调试报告。
3、对使用人员进行不少于1次的现场操作与日常维护培训，并提供培训记录及操作规程。
4、质保期内免费提供故障维修、损坏部件更换及必要的软件升级；接到报修后按第五条响应时限执行。
5、质保期内因产品质量原因造成的设备损坏，由中标人免费更换；因使用方人为原因造成的损坏，中标人按成本价提供维修服务。
九、需要提供的材料：加盖公章的泰尔认证证书和泰尔检测报告、有效营业执照复印件、法人身份证复印件或授权委托书、委托代理人身份证复印件、报价函及报价明细表须单独密封递交。
十、定标方式：根据产品价格、性能质量、售后综合对比。
十一、报名时间及报名方式：
报名时间：2026年11月2日8:00——2026年11月4日17:00
报名地点：请到聊城市退役军人医院门诊楼四楼财务科报名
联系方式：0635-8344021   0635-8341028
                                  
聊城市退役军人医院财务科
                                      2026年10月30日




报价函
项目名称：聊城市退役军人医院UPS不间断电源采购项目
	最终报价（元）
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小写：                       元

	质保期
	             年

	交付期
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	售后服务
	出现质量问题接到买方通知后到达现场的时间     小时

	需要澄清的其他内容
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附件一：
报价明细表
                                                   单位：元
	序号
	名称
	品牌
	规格
	数量
	单价
	合计

	1
	UPS主机
	
	
	
	
	

	2
	电池
	
	
	
	
	

	3
	电池柜
	
	
	
	
	

	4
	辅材
	
	
	
	
	

	5
	安装调试费
	
	
	
	
	

	总计：
	



